四川泸州川南发电有限责任公司

集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置

采购比选公告

一、比选范围

详见《集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置购买技术条件书》

二、比选申请人（投标人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投标：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术条件书要求。

4.必须已获得生产厂家或生产厂家区域代理授权代理，并提供相关证明文件。

5.已按比选文件要求提供比选保证金。

三、比选文件获取

比选文件一套，请在中国华电集团电子商务平台网（https://www.chdtp.com/）、天府阳光采购服务平台网站（https://www.tfygcgfw.com/）、四川省投资集团有限责任公司（https://www.invest.com.cn/）、四川泸州川南发电有限责任公司（http://www.lzcnfd.com.cn/）网站自行下载。

四、递交投标文件截止时间及方式

1.截止时间：2024年5月7日下午14:00

2.收件方式：现场递交或快件寄送（快件寄送以收到时间为准）。

3.投标文件必须密封并盖章（封面标识“**公司集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置报价文件”）。

五、投标文件递交地点

收件地址：四川省泸州市江阳区江北镇建厂路1007号

收件单位：四川泸州川南发电有限责任公司（行政楼二楼2006-2007室物资部）.

收 件 人 及 联系电话： 孟秀强 0830-3628075/18090160178

技术咨询（生产技术部）：孙鹏程 0830-3628905/13350810553

四川泸州川南发电有限责任公司

集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置采购

比选文件

二〇二四年三月

# 比选须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置购买技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足《集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置购买技术条件书》要求 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人资质等级要求 | 见“比选公告第二条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：60日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币叁万元整，到账截止时间2024年5月7日14：00。 比选保证金存入账户： 户 名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 帐 号：2304343119122102403 |
| 12 | 踏勘现场及标前会议 | 不组织。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份；电子版本1套（优盘）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2024年5月 7 日14：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2024年5月7日 开标地点：川南发电公司行政楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为叁万元整。 |

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 工程项目：集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置采购。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2. 供货范围

集控#2机组6kV综合保护装置（共53台）（2台线路综合保护装置CSC-211、7台电动机差动保护装置CSC-236、27台电动机综合保护装置CSC-237A、2台变压器差动保护装置CSC-241A、10台变压器综合保护装置CSC-241C、3台PT综合保护装置CSC-298、2台综保通讯控制装置CSD-1321-CNB1），生产厂家：北京四方继保自动化股份有限公司，具体要求详见《四川泸州川南发电有限责任公司集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置购买技术条件书》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2. 若中标，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3. 在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                       授权人签名:

职务:                               职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

比选申请人资格审查文件

1．合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2．企业资质证书、安全证书等有关鉴定材料；

3．公司简介（包括组织机构、人员等）；

4．质量保证体系及其质量认证证明；

5．资信证明（提供国家企业信用信息系统“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

6．业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

7．近三年经济行为受到起诉情况；

8．其它文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细的设计选型、设备及附件供货、技术支持、调试等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件技术条件书，根据其自身的技术条件、产品性能特点、服务优势等进行比选报价。

3.3.2比选报价表：

比选报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路综合保护装置 | CSC-211 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电动机差动保护装置 | CSC-236 | 台 | 7 |  |  |  |
| 3 | 电动机综合保护装置 | CSC-237A | 台 | 27 |  |  |  |
| 4 | 变压器差动保护装置 | CSC-241A | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 变压器综合保护装置 | CSC-241C | 台 | 10 |  |  |  |
| 6 | PT综合保护装置 | CSC-298 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 综保通讯控制装置 | CSD-1321-CNB1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 各种装配零件等辅材 |  |  |  |  |  | 足量以满足工程需求，其中RS232至PC通信调试线2根 |
| 9 | 技术资料、图纸 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 总价合计 |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投标人名称

投标人联系电话：

投标人（公章）

日   期

注：（1）只能有一个有效报价，报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书所要求全部工作内容的所有费用。

（3）本报价是满足比选文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1比选申请人为独立的企业法人。

如有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选：

①法定代表人为同一人；

②母公司与其全资子公司；

③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；

④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；

⑤具有投资参股关系的关联企业；

⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

4.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有生产管理、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

4.3具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.4  集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制必须与电厂现有设备完全配套。

4.5 必须已获得生产厂家或生产厂家区域代理的授权代理，并提供证明文件。

4.6已按比选文件要求提供比选保证金（提供付款凭据等信息）。

4.7 不接受对本比选文件付款条件提出差异要求。

5．比选保证金

5.1按前附表要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还除5.2条所述不退还比选保证金情况外的中选候选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，比选时和比选保证金凭证密封在一起递交，以作返还比选保证金之用（退还比选保证金需提供收款收据）。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6. 合同价款

# 合同签订时确定。

7. 付款方式

7.1 设备交货完成，产品品牌、规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，现场交接验收合格，卖方开具50%合同金额的收款收据，买方在20个工作日内支付合同金额50%；安装完成并性能验收合格（双方签订验收合格证书或可以证明验收合格的文件），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额40%。

7.2 合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行一年无问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为叁万元整，由中选申请人比选保证金转来。

8.2设备交货验收无误且安装正常运行后，卖方提交退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选报价的时间

见比选须知附表。

第二章     评审办法

1. 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成。另设监督人员1名。

2  评审程序和内容

2.1  阅读比选报价书及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复传真给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人传真的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.3  综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序。

2.4  编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3  评审内容

所有评委对每个比选申请人的提供的每一单项进行评审，评审通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评审（详见技术条件书相关内容）

比选申请人所报产品品牌、规格型号、技术参数、安装尺寸等必须与技术条件书要求一致，完全与电厂现有设备配套，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

3.2报价评审

3.2.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的比选申请人比选报价。

说明：（1若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评审时将各比选申请人比选报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比选申请人比选报价。

3.2.2 评审价格

比选申请人的评标价作为依据进行排序（从低到高排列）。

4 推荐排序的原则

评审小组根据满足需求的综合评审结果按价格从低到高进行推荐排序。并推荐排名前两名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

5 附件：

5.1 合同范本《集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制买卖合同》

5.2 《集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置购买技术条件书》

附件1 合同范本

集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置买卖合同

## 买方：四川泸州川南发电有限责任公司        签订地点：泸州市江北镇

卖方： xxxxxxxxxx　                       拟订时间：2024年x月x日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 技术要求 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置 |  | 详见双方签字确认的技术条件书 |  | 台 |  | xxxx | xxxx | 45天 | 供货范围详见技术条件书 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同金额：¥xxxxx元整，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后45天内。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的1‰向买方支付违约金；迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品必须符合（**品牌）相关产品技术标准及最新中国国家标准、行业标准的技术规定及要求，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用。

质量保证期一年,买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

留取质保金金额为合同总金额的10%、质保金支付期限为验收合格（或使用后）1年后。

双方签字确认的《集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制装置技术条件书》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部一次全部交清。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格、型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、成套设备的安装与调试：卖方派人指导安装、调试，解决现场出现的问题（详见技术条件书相关规定）。还须遵守如下规定：

1.卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。

2.卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、结算方式及期限

1.设备交货完成，产品品牌、规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，现场交接验收合格，卖方开具50%合同金额的收款收据，买方在20个工作日内支付合同金额50%；安装完成并性能验收合格（双方签订验收合格证书），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额40%。

2.合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行无问题一年后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

3.履约保证金：履约保证金金额为人民币叁万元整。

（1）设备交货验收无误且安装正常运行后，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金（无息，卖方开具相同金额的收款收据）；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其它情况。

十三、违约责任

1.参见合同附件《集控#2机组6kV综合保护装置及综保通讯控制采购技术条件书》中相关条款。

2.其他性质的违约，违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其它约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： xxxxxxxxxx 单位名称（章） 单位地址：xxxxxxxx 邮编：xxxxx 法定代表人： 委托代理人： 联系人： xxxxx 电话：xxxxxxxx 开户行： xxxxxxxxxxxx 账号： xxxxxxxxxxxx 纳税人登记号：xxxxxxxxxxxxx | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 电话：0830 362 8054 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 联系人：xxx 电话：0830 362 8075 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 账号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：915105 007672 85734Q |
| --- | --- |

附件2

四川泸州川南发电有限责任公司

集控#2机组6kV综合保护装置及通讯控制装置采购

技术条件书

买方：四川泸州川南发电有限责任公司

卖方：

2024年3月

目录

1. 总则	17

2. 主要标准	17

3. 综合保护装置参数及技术要求	18

4. 综保通讯控制装置参数及技术要求	25

5. 调试验收	28

6. 供货范围	29

7. 包装及运输	30

8. 技术文件及资料	30

9. 质量保证	30

10. 技术支持与培训	30

# 总则

  - 本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限责任公司集控#2机组6kV综合保护装置（以下简称综保，型号：2台CSC-211、7台CSC-236、27台CSC-237A、2台CSC-241A、10台CSC-241C、3台CSC-298，生产厂家：北京四方继保自动化股份有限公司）及综保通讯控制装置（型号：2台CSD-1321-CNB1，生产厂家：北京四方继保自动化股份有限公司）采购，本技术条件书就该综保及综保通讯控制装置购买向卖方提出了产品的技术参数、技术标准、换型要求、产品试验、质量保证、供货范围以及包装储存运输等技术方面的要求。

  - 本技术条件书作为采购合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 本技术条件书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本技术条件书和现行工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，卖方必须满足其要求。

  - 本技术条件书所使用的标准，如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

  - 签订合同后，买方有权因规范、标准、规程等方面发生变化而提出补充要求，卖方应予以满足。

  - 卖方必须是生产厂家（北京四方继保自动化股份有限公司）或已获得生产厂家区域代理授权系统集成代理商并提供证明文件，需承诺由生产厂家提供现场技术服务。

# 主要标准

卖方提供的产品应满足本技术条件书规定的技术参数、标准和图纸的要求，如卖方有自己的标准和规范，应提供标准代号及其有关内容，并经买方同意后方可采用，原则上采用更高标准的要求。

GB/T 14285-2023           继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 50976-2014           继电保护及二次回路安装及验收规范

GB/T 50171-2012           电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 31464-2022           电网运行准则

GB/T 7261-2016            继电保护和安全自动装置基本试验方法

DL/T 995-2016             继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 2545.1-2022          发电厂继电保护及自动装置检验规程 第1部分：燃煤发电厂

GB/T 40599-2021           继电保护及安全自动装置在线监视与分析技术规范

DL/T 243-2012             继电保护和控制设备数据采集和信息交换技术导则

国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版本）

# 综合保护装置参数及技术要求

  - 额定参数

    - 装置电源：DC110V，允许偏差-20%～+15%，波纹系数不大于 5%

    - 操作电源：DC110V

    - 交流二次额定电流：5A（包含零序）

    - 交流电压：100V

    - 额定频率：50Hz

    - 通讯方式：双以太网

    - 跳、合闸电流：≮10A

    - 通讯方式：双以太网

  - 性能指标

    - 功率消耗

      - 直流电源回路：不大于 15W；

      - 交流电流回路：当 In=5A 时，不大于 1VA/相；当 In=1A 时，不大于 0.5VA/相；

      - 交流电压回路：在额定电压下不大于 0.5VA/相；

    - 过载能力

      - 交流电流回路：在 2 倍额定电流下连续工作，40 倍额定电流下允许 1s；

      - 交流电压回路：在 1.4 倍额定电压下连续工作，2 倍额定电压下允许 10s。

    - 触点容量

      - 接通容量：当 L/R = 40ms，不小于 1000W

      - 通过电流：连续：不小于 5A； 短时：不小于 30A(持续 200ms)

      - 最大断开容量：当 L/R = 40ms 时，不小于 30W

      - 触点间最大电压：直流 110V

    - 精确工作范围

      - 电流：0.04In～30In

      - 电压：0.4V～120V

      - 频率：40Hz～50Hz

    - 整定范围

      - 电流整定范围：0.05In～20In

      - 电压整定范围：1.0V～120.0V

      - 频率整定范围：45.0Hz～49.5Hz

      - 短时间定值整定范围：0.0S～32.00S

      - 长时间定值整定范围：0.0S～6000S

    - 动作值误差

      - 电流动作值误差不超过±3％

      - 电压动作值误差不超过±3％

      - 频率动作值误差不超过±0.02Hz

      - 频率变化率误差不超过±0.5Hz/s

      - 延时段动作值平均误差不超过±40ms 或 1.5％

      - 事件记录分辨率：≤1ms

    - 测量元件的准确度

      - 电流、电压：0.2 级

      - 功率、电度：0.5 级

    - 通信接口和规约

      - 电 RS485 端口：屏蔽双绞线接口

      - 光 RS485 端口：多模光纤介质，波长 850nm，ST 接口，出纤功率-15dB，灵敏度-34.4dB

      - LonWorks 端口：屏蔽双绞线接口

      - 电以太网端口：UTP5 双绞线、RJ45 接口

      - 光以太网端口：多模光纤，波长 850nm，ST 接口，出纤功率-15dB，灵敏度-34.4dB

    - 电磁兼容

      - 能承受GB/T 14598.26中规定的严酷等级为IV级，8kV的静电放电试验

      - 能承受GB/T 14598.26中规定的A级，4kV的电快速瞬变抗扰度

      - 能承受GB/T 14598.26中规定的1MHz和100kHz的脉冲群干扰试验

      - 能承受GB/T 14598.26中规定的10V/m的辐射电磁场干扰试验

      - 能承受GB/T 14598.26中规定的线对地1kV、线对线2kV的浪涌（冲击）抗扰度试验

      - 装置应能承受GB/T 14598.26中规定的严酷等级为A级的工频抗扰度试验

      - 装置应能承受GB/T 14598.26中规定的0%、50ms；40%、200ms的辅助电源跌落和中断

      - 装置应能承受GB/T 14598.8中规定的V级的工频磁场抗扰度

      - 装置应能承受GB/T 14598.26中规定的10V的射频场感应的传导骚扰抗扰度

    - 环境条件

      - 环境温度：-10℃～+55℃

      - 相对湿度：10%～90%

      - 大气压力：80kPa～110kPa

    - 绝缘性能

      - 绝缘电阻：≥100 M(

      - 介电强度：能承受频率为2.0kV，历时1min的工频耐压试验

      - 冲击电压：直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，能承受冲击电压波形为标准雷电波，幅值为5kV、时间为1.2/5.0μs的试验电压

    - 机械性能

      - 振动能承受 GB/T 11287 (IEC 60255-21-1)规定的 1 级振动响应和振动耐久试验。

      - 冲击和碰撞能承受 GB/T 14537 (IEC 60255-21-2)规定的 1 级冲击响应和冲击耐受试验，以及 1 级碰撞试验。

    - 故记录和分析

      - 装置应记录最近 至少40次对装置重要运行参数的修改操作和遥控跳合闸操作，记录装置操作的操作对象、发生的时间、数据的修改情况或操作原因。

      - 事件顺序记录：装置应实时监视记录动作事件、告警事件、开关输入、开关输出和保护投退压板的状态变化，记录事件发生的时标、原因和当前状态，并由通信端口实时传递到站级控制中心。装置应保存最近一百次以上的事件记录。

      - 录波记录：装置内部任何逻辑元件和开关量的状态变化都应触发录波功能。录波记录应包含 至少10 路模拟量通道、16 路数字量通道（开入、开出、保护元件状态等）以及时标序列信息。装置按每周期至少 20 个点进行数据记录，每份记录累计长度不少于两秒，并可保存最近的至少10 次以上录波记录。

      - 故障记录：保存最近至少40 次以上的设备故障记录（掉电不丢失），可通过装置操作界面或通信端口调阅，故障记录应包含：1) 故障时标：日期、时间；2) 动作事件表：动作元件、动作时间；3) 运行数据：电流、电压、频率、相角；4) 运行定值；5) 切换方式及保护元件压板。

  - 功能配置要求

    - 电动机综合保护测控装置

      - 保护功能

        - 反应相间故障的速断保护（可选择相间方向元件闭锁）；

        - 反应堵转的过电流保护；

        - 过负荷保护(可选择跳闸或仅告警发信)；

        - 长起动保护；

        - 过热保护（过热跳闸、过热告警、热积累记忆功能）；

        - 不平衡保护（断相/反相，负序过流保护，可选择定时限或反时限）；

        - 接地保护（零序过流保护，可选择跳闸或仅告警发信）；

        - 低电压保护；

        - F-C 过流闭锁；

        - 非电量保护。

      - 测控功能

        - 15 路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信；

        - 正常断路器遥控分合；

        - Ua、Ub、Uc、Ia、Ic、P、Q、cosφ 等模拟量的遥测；

        - 各种事件 SOE 等；

        - 4-20mA 功能。

    - 电动机差动保护测控装置

      - 保护功能

        - 反应保护区内故障的差动速断保护；

        - 反应保护区内故障经比率制动的差动保护；

        - TA 断线闭锁保护并告警；

        - 差流越限告警检测功能；

        - 非电量保护；

        - 故障录波；

        - 各种事件 SOE 等。

    - 线路保护装置

      - 保护功能

        - 三段式定时限过流保护（可经低电压、方向闭锁），其中Ⅲ段可整定为反时限段（整定为反时限时，定时限过流Ⅱ、Ⅲ段保护自动退出）；

        - 三段式定时限零序过流保护（可经方向闭锁），其中Ⅲ段可整定为反时限段（整定为反时限时，定时限零序过流Ⅱ、Ⅲ段保护自动退出）；

        - 小电流接地选线；

        - 过负荷保护（是否跳闸可选）；

        - 合闸加速保护（前加速、后加速和手合后加速）；

        - 低周减载保护；

        - 低压解列功能；

        - 三相一次重合闸(检同期、检无压或非同期)；

        - 手合功能（手合检同期、检无压或非同期）。

      - 测控功能：

        - 15 路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信；

        - 正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合；

        - Ua、Ub、Uc、Ia、Ic、P、Q、cosφ、F 等模拟量的遥测；

        - 正向/反向有功电度，正向/反向无功电度；

        - 事件 SOE 记录；

        - 2 路脉冲 P、Q 输入

    - PT 保护测控装置

      - 保护功能

        - PT 断线告警；

        - 零序过电压；

        - 母线过电压；

        - 低电压保护；

        - 开关量保护

      - 测控功能：

        - 15 路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信；

        - Ua、Ub、Uc、Uab1、Ubc1、Uca1、U0、Uab2、Ubc2、Uca2 等模拟量的遥测；

        - 各种事件 SOE 等

    - 变压器保护装置

      - 保护功能

        - 反映相间故障的速断保护；

        - 过流保护；

        - 过负荷告警或跳闸功能；

        - 电流加速保护；

        - 零序电流保护，可选择为定时限方式或反时限方式运行；

        - 失压保护带电流闭锁；

        - 非电量保护。

      - 测控功能：

        - 15 路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信；

        - 正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合；

        - Ua、Ub、Uc、Ia、Ic、P、Q、cosφ、F 等模拟量的遥测；

        - 事件 SOE 记录；

        - 2 路脉冲 P、Q 输入

    - 变压器差动保护装置

      - 保护功能

        - 差动速断保护

        - 比率差动保护

        - CT断线告警功能

        - 差流越限告警功能

        - 非电量保护遥信

  - 技术要求

    - 本次采购综合保护装置适用于集控#2机组6kV工作配电段所有间隔，并具有通用性，卖方所供综合保护装置如为新产品或升级产品时，卖方应出具性能参数差异说明，对替换的安全性负责。新综保的主要性能及技术参数只能等于和高于原综保（包括电度计量、AO输出、操作板、电源板及跳闸板等）。原则上原综合保护插件端子排后二次接线不做改动，若二次回路接线有个别改动的，需提供完善的改动接线图及技术说明并经买方审核批准。

    - 新购综合保护装置需完全满足原装置的电气参数和尺寸要求，对由于工艺改进，规程、标准更新与原综保电气参数出现差异时，按最新规程、标准执行。

    - 卖方须派遣技术精湛、现场经验丰富的综合保护装置生产厂家技术支持工程师到现场进行技术指导综保检验试验、安装、调试及配合偏差调整等并对提供技术方案负责，调试范围包括综合保护装置检验、传动、定值整定，综合保护装置通过通讯管理机与DCS系统、后台数据自动化采集系统之间的通讯调试、数据核对。买方于施工前提前通知卖方；卖方应根据现场设备运行的实际情况，配合所购设备全部技术服务。

# 综保通讯控制装置参数及技术要求

  - 额定参数

    - 装置电源：DC110V，允许偏差-20%～+15%，波纹系数不大于 5%

    - 交流电压：220V

    - 额定频率：50Hz

  - 性能指标

    - 功率消耗

装置的功率消耗符合 DL/T 478 的以下规定：

直流电源回路：正常工作时＜45W。

    - 触点容量

      - 接通容量：当 L/R = 40ms，不小于 1000W

      - 通过电流：连续：不小于 5A； 短时：不小于 30A(持续 200ms)

      - 最大断开容量：当 L/R = 40ms 时，不小于 30W

    - 数据反应时间

      - 遥信反应时间： ≤200ms

      - 遥测反应时间： ≤1s

      - 遥测反应时间： ≤1s

    - 通信接口和规约

      - 保护及测控接入： CSC2000 规约、 IEC 60870-5-103 规约、 LFP 规约、浙江版以太网 103 规约、南瑞以太网 103 规约、许继以太网 103 规约、南自以太网 103 规约、 IEC 61850 规约等

      - RTU 类接入： IEC 60870-5-101 规约、 IEC 60870-5-104 规约、 MODBUS 规约等

      - 转出至监控： CSC2000 规约、 MODBUS 规约等

    - 电磁兼容

      - 装置能承受GB/T 14598.26(IEC 60255-26)规定的1MHz/100kHz的脉冲群干扰试验（通信端口：共模2.5kV/差模0kV；其它端口：共模2.5kV/差模1kV） 。

      - 装置能承受GB/T 14598.26(IEC 60255-26)规定的接触放电8kV， 空气放电15kV的静电放电干扰试验。

      - 装置能承受GB/T 14598.26(IEC 60255-26)规定的10V/m的辐射电磁场干扰试验。

      - 装置能承受GB/T 14598.26(IEC 60255-26)规定的A级（4kV）的快速瞬变干扰试验。

      - 装置能承受GB/T 14598.26 (IEC 60255-26)规定的4kV的浪涌干扰试验。

      - 装置能承受GB/T 14598.26 (IEC 60255-26)规定的4级（100 A/m 连续正弦波）的工频磁场干扰试验。

      - 装置能承受GB/T 14598.26 (IEC 60255-26)规定的4级（100 A/m 衰减振荡波） 的阻尼振荡磁场干扰试验

    - 环境条件

      - 环境温度：-40℃～+70℃

      - 相对湿度：10%～90%

      - 大气压力：80kPa～110kPa

    - 绝缘性能

      - 绝缘电阻：≥5 M(

      - 介电强度：能承受频率为1.0kV，历时1min的工频耐压试验

      - 冲击电压：直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，能承受冲击电压波形为标准雷电波，幅值为5kV、时间为1.2/5.0μs的试验电压

    - 机械性能

      - 振动能承受 GB/T 15153.2—2000（IEC 60870-2-2）规定的振动响应和振动耐久试验；

      - 冲击和碰撞能承受 GB/T 15153.2—2000（IEC 60870-2-2）规定的冲击响应和冲击耐受试验，以及 1 级碰撞试验。

    - 安全性能

装置符合 GB 14598.27 的外壳防护等级不低于 IP20、安全类别为 I 类。

  - 功能配置要求

    - 支持智能设备接入的规约解析，主要包括 IEC 61850 规约、 IEC 60870-5-104 规约、 MODBUS规约、 IEC 60870-5 -102 规约、 IEC 60870-5-103 规约，主要保护制造厂家的间隔层协议等

    - 支持向主站上传数据，主要规约包括 IEC 61850 规约、 IEC 60870-5-104 规约、IEC60870-5-101 规约、 CDT 规约、 MODBUS 规约等

    - 在接入设备支持的情况下，支持双网冗余接入

    - 装置自身根据工程配置自动建模，并以 IEC 61850 规约输出

  - 技术要求

    - 本次采购综保通讯控制装置适用于集控13.7m继保室6kV厂用电监控系统通讯柜，卖方所供综保通讯控制装置如为新产品或升级产品时，卖方应出具性能参数差异说明，对替换的安全性负责。新综保通讯控制装置的主要性能及技术参数只能等于和高于原综保通讯控制装置。通讯控制接线有改动的，需提供完善的改动接线图及技术说明。

    - 新购综保通讯控制装置需完全满足原装置的电气和通讯参数，对由于工艺改进，规程、标准更新与原综保通讯控制装置电气电气和通讯参数出现差异时，按最新规程、标准执行。

    - 卖方须派遣技术精湛、现场经验丰富的综合保护装置生产厂家技术支持工程师到现场进行技术指导综保检验试验、安装、调试及配合偏差调整并对提供技术方案负责，买方于施工前提前通知卖方；卖方应根据现场设备运行的实际情况，配合所购设备全部技术服务。

    - 卖方以通讯管理机为数据接口，建立一个自动化数据采集监控后台系统，具备6kV综合保护遥信、遥测、电度等数据查阅、定值核对等功能；综合保护电流、电度等信息通过通讯管理机以串口方式接入DCS系统，卖方在签订合同前现场充分查勘与DCS通讯方式、规约等信息，与DCS厂家协调及费用包含在总价内；综合保护遥信、遥测、电度、遥控等信息通过通讯管理机以以太网方式通过交换机接入自动化后台数据系统，自动化后台数据系统预留以后#1机机公用6kV系统同型综合保护改造接入的空间。后台计算机参数及性能要求由卖方提出，买方自行准备

# 调试验收

  - 卖方所供的每台综合保护装置和每台通讯控制装置均需按照相关规定完成装置出厂试验及检测，并提供详细有效的出厂试验报告。

  - 交接试验标准按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T 995-2016）执行，主要项目如下（不限于此）：

| 检验项目 | 全部检验 |
| --- | --- |
| 1 外观及接线检查 | √ |
| 2二次回路绝缘电阻检测 | √ |
| 3 通电初步检验 3.1软件版本核查 3.2 时钟的整定与校核 3.3定值整定功能检验 | √ √ √ |
| 4 开关量输入回路检验 | √ |
| 5 装置精度试验 | √ |
| 6 开出调试和传动试验（综合保护装置） | √ |
| 7 保护功能检验（综合保护装置） | √ |
| 8 定值与开关量状态的核查 | √ |
| 9断路器传动试验（综合保护装置） | √ |
| 10通信信息、控制指令核对 | √ |

# 供货范围

  - 卖方需提供满足技术条件书要求所必须的硬件和各项服务，并达到本技术条件书所要求的性能指标。

  - 卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的成套产品。

  - 卖方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出，卖方仍须在执行合同时无条件补足，即不发生任何费用问题。

  - 在技术条件中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项、漏项由卖方补充，且不发生任何费用问题。

  - 所提供的设备必须在合同签订前获得检验合格证书。

  - 以下表格内为本次采购供货范围。

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路综合保护装置 | CSC-211 | 2 | 台 |  |
| 2 | 电动机差动保护装置 | CSC-236 | 7 | 台 |  |
| 3 | 电动机综合保护装置 | CSC-237A | 27 | 台 |  |
| 4 | 变压器差动保护装置 | CSC-241A | 2 | 台 |  |
| 5 | 变压器综合保护装置 | CSC-241C | 10 | 台 |  |
| 6 | PT综合保护装置 | CSC-298 | 3 | 台 |  |
| 7 | 综保通讯控制装置 | CSD-1321-CNB1 | 2 | 台 |  |
| 8 | 各型号线材、接头、面板挡板、装配零件等辅材 |  |  |  | 足量以满足工程需求，其中RS232至PC通信调试线2根 |
| 9 | 技术资料、说明书、EPPC 工具软件 | 纸版与电子版 | 10 | 套 | 出厂资料、试验报告，技术说明书，正版EPPC 工具软件安装包（软件版本需与本次采购综保正确通信） |

# 包装及运输

  - 卖方应负责将设备运到现场。

  - 任何在运输中可能遗失的小件物品必须单独包装，并清楚标明以便识别。对易碎的设备应牢固地固定在包装箱内，以防止在碰撞时损坏。

7.3.备品、专用工具及仪表须单独包装，并有明显标记。

# 技术文件及资料

  - 为确保设备的安装、调试、验收、运行和维护的可靠进行，卖方应提供所必需的设备设计和制造的图纸、技术文件和说明手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。

  - 全部图纸、技术文件和说明手册均采用中文，采用国际(SI)单位制，并以中文为准。外方提供的图纸和资料翻译成中文后随同原文一并提交买方。

  - 卖方的图纸、技术文件和说明手册等技术资料纸质文件一式3份，并提供全部纸质资料的电子文档，所有图形文件应采用AutoCADforWindows，文本文件为WPS格式，并最终以图纸为准。

8.4.卖方应提供同型号、系列综合保护的出厂试验报告、合格证、技术说明书、交接试验报告等。

- 质量保证

  - 只有当供需双方的代表在验收报告上签字认可后，现场验收试验才算完成，验收合格后进入质量保证期。质量保证期从买方代表在竣工验收记录上签字之日起开始计算，综合保护装置和综保通讯控制装置整体质保期一年。

  - 质量保证期间，发生因装置及附件质量问题引起的故障，卖方应免费更换或修复，在接到买方通知后需立即响应，24h内将更换的装置或卡件寄出或送至买方现场，否则由此造成的损失在质量保证金内扣除，不足部分，由卖方交付。

- 技术支持与培训

  - 卖方派出指导设备安装及调试人员应对设备安装、调试、投运过程中遇到的各种注意事项、技术问题等进行详尽说明并提出解决方案。

  - 买方在装置使用和自行维护校验过程中遇到的各类问题，卖方应提供包括但不限于7×24小时的热线电话响应、通讯聊天软件沟通答疑、视频软件协助等远程服务，此类服务应长期有效，不随装置整体质保时间变化。

  - 为使本次改造设备能正常安装和运行，卖方应提供相应的技术培训。培训内容应与项目进度相一致。为使合同设备能正常调试、运行、维护，在设备投运前或投运后卖方应对买方的相关人员进行培训，其中包含在产地进行一次技术培训和现场培训。实施时间由最终用户根据项目进度与供货方商定。

  - 卖方提供2人次所购装置的生产厂家技术培训，培训包含软、硬件使用及装置功能、原理讲解，设备调试流程讲解，常见故障解析。现场培训时间根据项目进度，灵活安排。经培训后，卖方相关技术人员能达到熟练使用、维护和排查、处理故障的能力。

  - 硬件培训的内容至少包括：

（1）装置的保护原理

（2）保护的整定原则

（3）设备安装、调试（检验）及维护

（4）故障诊断和排除

  - 软件培训的内容至少包括：

调试软件的使用、定值整定