| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备委托修理 |  |  |  |  |  |
| 修理 设备 （部件） | 名称 | 9B静电除尘整流变 |  |  |  |
|  | 型号 | CKD-30-40 | 项目 | 设备维修 |  |
|  | 规格 | 1.2KVA | 数量 | 1 台 |  |
| 修理内容、工艺要点、质量要求等 |  | - 此变压器线圈绝缘损坏，可控硅损坏，需外委维修，整流变修后高压侧绕组绝缘阻值≥1000兆欧，低压侧绕组绝缘阻值≥400兆欧，高压侧对低压侧绕组绝缘阻值≥1000兆欧；高低压绕组直流电阻与出厂偏差值不大于5％；电流、电压取样电阻值合格，所采数据准确；整流变升压后输出正常无闪络。维修后出具维修报告及试验报告，质保一年。 |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月15日16时

3.联系人：孟秀强   18090160178 技术联系人：梁伟13568128671

4.报价含税13%（增值税）。

5.承修方指导安装。

6.报价邮件名称格式：**公司-整流变维修报价